## Sheet1
试题 | A | B | C | D | 答案
保护接零的原理是当漏电发生时通过零线作用于（ ）。 | 短路跳闸 | 降低设备外壳漏电电压 | 漏电电压接地 | 零序保护 | A
保护接地的原理是当漏电发生时通过接地线作用于（ ）。 | 短路跳闸 | 降低设备外壳漏电电压 | 漏电电压接地 | 零序保护 | B
当发现触电事故时，抢救者应首先尽快（ ） | 采取措施切断电源 | 徒手拉开触电者 | 进行现场急救 | 通知供电部门 | A
人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻，体内电阻基本不受外界影响，其值约为（ ）Ω。 | 300 | 400 | 500 | 600 | C
我国规定在高温、潮湿场所使用的安全电压规定为（ ）。 | 12V | 14V | 16V | 24V | A
在低压三相四线制中性点接地的系统中，单相触电的电压为（ ）。 | 110V | 220V | 380V | 500V | B
为了防止跨步电压触电，应离带电体着地点（ ）以外。 | 5m | 10m | 15m | 20m | D
低压电气设备的接地电阻，不宜超过（ ）。 | 20欧 | 4欧 | 10欧 | 8欧 | B
保护接地电阻最大不得大于（ ）。 | 10欧 | 20欧 | 30欧 | 40欧 | A
人工胸外心脏挤压法，每分钟约为（ ）次。 | 50 | 55 | 60 | 65 | C
频率在（ ）Hz的交流电对人体危害最大。 | 20～300 | 30～400 | 50～500 | 50～1000 | A
接地装置的制作一般不应用（ ）。 | 角钢 | 圆钢 | 钢管 | 铝管（棒） | D
对保护接地的概念，下列（ ）说法最合适。 | 电网的中性点接地且设备外壳接地 | 电网的中性点不接地，设备外壳接地 | 电网的中性点接地，设备外壳接零 | 电网的中性点不接地，设备外壳接零、接地 | B
三相五线制供电系统中，“PE”是（ ）。 | 工作零线 | 保护零线 | 保护地线 | 工作保护共用线 | B
触电事故中最危险的触电形式是（ ）。 | 单相触电 | 两相触电 | 三相触电 | 跨步电压触电 | B
保护接地适用于（ ）供电系统。 | 三相三线制 | 三相四线制 | 三相五线制 | 单相三线制 | A
由电弧造成的人体表面灼伤属于（ ）事故。 | 电击 | 电伤 | 电击、电伤同时发生 | 二次伤害 | B
保护接地用于中性点（ ）供电运行方式。 | 直接接地 | 经电阻接地 | 不接地 | 重复接地 | C
在有中性点的电源供电系统中，相电压是指（ ）。 | L对地的电压 | L对N的电压 | L1对L2的电压 | L2对L3的电压 | B
低压试电笔的测量范围为（ ）。 | 50至220V | 55至380V | 60至500V | 65至550V | C
对电连接的要求是接头处的机械强度不能低于原导线机械强度的（ ）。 | 60% | 70% | 80% | 90% | C
铜导线的绞接法适用于截面积小于（ ）mm2的单股铜线的电连接。 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | D
对于16～240平方毫米的多股铝线必须使用（ ）连接。 | 手动油压钳 | 普通压接钳 | 电阻焊 | 螺钉压接 | A
用验电笔测一个回路的一火一零两根导线，发现亮度一样，说明（ ）。 | 正常工作 | 火线已与地短路 | 零线断线 | 火线断线 | C
照明电路所用连接导线的线径选择要注意其允许载流量，在明敷线路中，铜导线可取（ ）。 | 3A/mm2 | 4.5A/mm2 | 5A/mm2 | 6A/mm2 | D
在一般环境下灯头离地高度不低于（ ）。 | 1m | 2m | 2.5m | 3m | B
扳把开关或暗装开关离地高度为（ ）。 | 1.2m | 1.4m | 1.5m | 1.6m | B
室内线管布线要求管内导线总面积（含绝缘层）不应超过线管内径截面积的（ ）。 | 80% | 60% | 40% | 35% | C
室内布线采用硬塑料管主要是考虑（ ）。 | 机械强度 | 绝缘强度 | 耐腐蚀性 | 防潮 | C
在有腐蚀性气体的场所进行室内布线时，应选用（ ）。 | 电线管 | 硬塑料管 | 水煤气管 | 阻燃管 | C
磁电系仪表可测电量为（ ）。 | 直流电流、电压和电阻 | 交流或直流电流、电压 | 交流电能量 | 交流电压 | A
电磁系仪表可测电量为（ ）。 | 直流电流、电压和电阻 | 交流或直流电流、电压 | 交流电能量 | 交流电压 | B
电动系仪表可测电量为（ ）。 | 交流或直流电流、电压 | 电功率、电能量 | 交流电能量 | 直流电流、电压、电阻 | A
在一般工程测量中仪表精度选择为（ ）。 | 0.1和0.2级 | 0.2和0.5级 | 0.5和1.0级 | 1.5级、2.5级和5.0级 | D
为保证使用仪表的准确度，应尽量按使用标尺的（ ）段的原则选量程。 | 前1/4 | 后1/4 | 中间1/2 | 后1/3 | B
兆欧表按顺时针方向摇动手柄速度由慢变快并稳定在（ ）。 | 100r/min | 120r/min | 140r/min | 160r/min | B
根据铁磁物质在通电线圈的磁场中受电磁力作用的原理而制成的仪表称（ ）仪表。 | 磁电系 | 电磁系 | 电动系 | 感应系 | B
通常交流电表的刻度是按正弦交流电的（ ）标度的。 | 平均值 | 峰值 | 有效值 | 峰—峰值 | C
兆欧表测量电缆芯线与外壳间的绝缘电阻时，G端应接（ ）。 | 芯线 | 电缆外壳 | 电缆壳与芯线间的绝缘层 | 大地 | C
直流单臂电桥不适宜测量（ ）范围的电阻。 | 102～103欧姆 | 103～106欧姆 | 1欧姆以下 | 0.1欧姆以下 | C
指针式万用表的表头为（ ）电流表。 | 磁电系 | 电磁系 | 电动系 | 感应系 | A
惠斯登电桥亦称（ ）。 | 直流电桥 | 直流双臂电桥 | 直流单臂电桥 | 万能电桥 | C
双臂电桥适宜（ ）电阻的测量。 | 11欧姆以下 | 10～102欧姆 | 102欧姆以上 | 1k欧姆以上 | A
用直流双臂电桥测量小电阻其被测电阻与（ ）无关。 | 标准电阻 | 桥臂电阻 | 接线电阻 | 以上各量都无关 | C
要扩大直流电压表的量程，应采用（ ）。 | 并联分流电阻 | 串联分流电阻 | 串联分压电阻 | 并联分压电阻 | C
扩大直流电流表量程的方法是（ ）。 | 串联分流器电阻 | 并联分流电阻 | 串联分压电阻 | 并联分压电阻 | B
下列（ ）测量适宜选用直流双臂电桥。 | 接地电阻 | 电刷和换向器之间的接触电阻 | 变压器变比 | 蓄电瓶内阻 | B
极限工作温度为155℃的绝缘材料，耐热等级为（ ）。 | A级 | E级 | B级 | F级 | D
变压器的绝缘电阻值应不低于（ ）兆欧。 | 50～200 | 20～50 | 10～50 | 0.5～5 | A
发电机和变压器的中性点直接接地属于下列哪种类型接地（ ）。 | 工作接地 | 保护接地 | 过电压保护接地 | 防静电接地 | A
6/0.4KV，100KVA以上，电力变压器低压侧中性点应进行工作接地，其接地电阻值应不大于（ ）欧姆。 | 0.4欧 | 4欧 | 10欧 | 15欧 | B
一台额定容量为100KVA的变压器，其额定视在功率应该为（ ）。 | 等于100KVA | 大于100KVA | 小于100KVA | 不确定 | A
已知变压器额定容量S，额定功率因数0.8，则其额定有功负载应该是（ ）。 | 1S | 1.25S | 0.8S | 0.64S | C
三相交流异步电动机的转子绕组只有在（ ）中切割磁力线时，才产生感应电动势。 | 静止磁场 | 旋转磁场 | 静电场 | 恒定磁场 | B
三相交流异步电动机的定子主要作用是（ ）。 | 建立静电场 | 建立恒定磁场 | 建立旋转磁场 | 建立静止磁场 | C
三相交流异步电动机所带负载的不同，定子电流是变化的，若负载增大定子电流将（ ）。 | 减小 | 增大 | 不变 | 突增 | B
要想改变三相交流异步电动机的旋转方向，只要将原相序U—V—W改接为（ ）就可以实现了。 | V—W—U | U—W—V | W—U—V | V—U—W | B
异步电动机装配后，测定相—相、相—地的绝缘电阻其值不得小于（ ）兆欧。 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | D
三相鼠笼异步电动机三相空载电流不平衡应不超过（ ）。 | 3% | 5% | 8% | 10% | B
三相异步电动机定期维护小修一般是指（ ）。 | 一天一次 | 一个月一次 | 一季度一次 | 二季度一次 | C
三相异步电动机定期维护大修一般是指（ ）。 | 半年一次 | 一年一次 | 二年一次 | 三年一次 | B
电动机烧毁后，经查看绕组中有三个线圈烧焦，则原因可能是（ ）。 | 匝间短路 | 相间短路 | 长期过载运行 | 绕组接地 | B
一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为380/220，其接法应是（ ）。 | Y/△ | △/Y | △/△ | Y/Y | A
三相△接电机可作Y形连接，△接线线电流与Y接线线电流的大小是（ ）关系。 | △接线线电流＝Y接线线电流 | △接线线电流＝1/3倍 Y接线线电流 | Y接线线电流＝3 倍△接线线电流 | △接线线电流＝3 倍Y接线线电流 | D
异步电动机启动后无力，原因可能是（ ）。 | 鼠笼式转子断条 | 定—转子相擦 | 轴承损坏 | 定子绕组匝间短路 | A
一台30KW的电动机其输入有功功率应该（ ）。 | 等于30KW | 大于30KW | 小于30KW | 不确定 | D
异步电动机空载运行时，下列说法不正确的是（ ）。 | 电流约为额定值的30％ | 功率因数很低 | 转速高于额定转速 | 输入的有功功率为零 | D
洗衣机电机的主、副绕组参数比较：（ ）。 | 主绕组线径比较粗 | 副绕组匝数比较多 | 相同 | 不一定 | C
电容运转式电动机多用在（ ）的机械上。 | 小功率 | 启动较容易 | 大功率 | 启动较困难 | B
电容式单相异步电动机在定子铁心上嵌有主绕组和辅助绕组，这两个绕组在空间上互差（ ）电角度。 | 90° | 120° | 45° | 60° | A
目前用于洗衣机中使用的电动机大多属于（ ）。 | 电容分相启动式电动机 | 电阻分相启动式电动机 | 电容运转式电动机 | 单相罩极式电动机 | C
台式风扇中使用的电动机多为（ ）。 | 电容分相启动式电动机 | 电阻分相启动式电动机 | 电容运转式电动机 | 单相罩极式电动机 | C
下列（ ）不是同步电动机的起动方法。 | 辅助电动机起动方法 | 辅助电容起动方法 | 调频起动法 | 异步起动法 | B
在机床上停止按钮通常采用（ ）按钮。 | 红色的 | 黄色的 | 绿色的 | 白色的 | A
在机床控制线路中起限位保护的电器元件是（ ）。 | 闸刀开关 | 行程开关 | 组合开关 | 电磁铁 | B
交流接触器电磁线圈工作电压（ ）触头工作电压。 | 等于 | 不等于 | 不一定等于 | 小于 | C
交流接触器铁心上嵌有短路环其作用是（ ）。 | 短路 | 动作迅速 | 增强吸力 | 减少振动 | D
交流接触器除了具有接通和断开主电路、控制电路功能外，还兼可实现（ ）的保护。 | 过载 | 短路 | 欠压 | 过压 | C
有一台线圈电压为220V交流接触器，若接至电源为127V控制线路中，此接触器将会（ ）。 | 正常工作 | 烧毁 | 不工作 | 吸力不足 | C
10 kw 以上电动机一般采用（ ）制动法。 | 机械 | 能耗 | 反接 | 再生发电 | B
起重卷扬设备电机普遍采用（ ）制动法，较为安全可靠。 | 机械 | 能耗 | 反接 | 回馈 | A
自动往返控制电路适合于控制（ ）电机。 | 所有 | 中型 | 小容量 | 大型 | C
Y一△降压启动线路适用于（ ）启动的电机。 | 轻载 | 满载 | 重载 | 额定负载 | A
下列叙述中（ ）属于断电延时型时间继电器的触点结构。 | 延时闭合的常开触点 | 延时断开的常闭触点 | 延时断开的常开触点 | 延时闭合的瞬时触点 | C
电动机控制电路中热继电器的作用是（ ）。 | 过电压保护 | 过载保护 | 短路保护 | 欠电压保护 | B
直流电动机的特点是（ ）。 | 结构简单 | 使用、维护方便 | 价格便宜 | 有较高的启动、调速性能 | D
直流电动机电枢绕组的作用是（ ）。 | 产生磁场 | 改善换向性能 | 提高功率因素 | 产生感应电动势实现能量转换 | D
直流测速发电机电枢电势大小与转速大小成（ ）。 | 正比关系 | 反比关系 | 无关 | 近似正比 | A
电气设备发生火灾时，要立即切断电源，不能使用（ ）灭火。 | 干粉灭火器 | 1121灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 泡沫灭火器 | D
下列说法正确的是（ ）。 | 只要人体不接触带电体，就不会触电 | 一旦触电者心脏停止跳动，即表示已经死亡 | 电视机的室外天线，在打雷时有可能引入雷击 | 只要电流流过人体，就会发生触电事故 | C
下列电气连接方法中适用于铝导线的是（ ）。 | 直连 | 绞接 | 电阻焊 | 锡焊 | C
电流互感器副边开路运行的后果是（ ）。 | 副边电压为零 | 副边产生危险高压，铁芯过热 | 副边电流为零，促使原边电流近似为零 | 副边产生危险高压，变换到原边，使原边电压更高 | B
单相电度表的接线盒内有四个接线端子，自左向右为①②③④，正确的接线方式是：（ ）。 | 1、2进线3、4出线 | 1、3进线2、4出线 | 1、4进线2、3出线 | 2、3进线1、4出线 | B
变压器的初、次级电动势E1、E2和初、次级线圈匝数N1、N2之间的关系为（ ）。 | E1/E2=N1/N2 | 无明显规律 | E1/E2=N2/N1 | E1/E2=N12/N | A
下列（ ）是不正确的。 | 塑料管的弯曲可采用热弯法 | 导线穿过墙壁时，应设塑料管保护以防潮湿产生漏电现象 | 电度表安装时与地面必须垂直 | 室内布线水平敷设时，导线距地面不小于2m | D
三孔插座安装时，下面的叙述（ ）是正确的。 | 上面大孔接零线 | 相线接左孔 | 相线接右孔 | 保护接地线接左孔 | C
1CZ-A型表，其型号意义为（ ）。 | 电磁系电流表 | 磁电系电流表 | 磁电系电压表 | 电磁系电压表 | B
（ ）属于比较式电工仪表。 | 交直流电桥 | 功率因数表 | 电度表 | 检流计 | A
万用表不可以用来测量（ ）。 | 交流电流 | 电功率 | 直流电阻 | 交流电压 | B
用兆欧表测量电力变压器的线圈绝缘电阻，应该选用额定电压为（ ）的兆欧表。 | 2.5KV | 3KV | 500V | 5KV | A
万用表用毕，应将量程开关置于（ ）位置，以保护仪表。 | 电流最高档 | 电阻档 | 直流电压档 | 交流电压最高档 | D
直流双臂电桥可用来测量（ ）电阻。 | 500欧 | 分流器 | 万用表表头内阻 | 9900欧 | B
直流单臂电桥可用来测量（ ）电阻。 | 开关接触 | 分流器 | 变压器绕组 | 9900欧 | D
变压器在运行中有响声，不可能的原因是（ ）。 | 铁心片未插紧 | 负载过重或负载短路 | 电源电压过高 | 长期使用绝缘材料老化 | D
变压器不能用来变换（ ）。 | 交流电压 | 直流电压 | 交流电流 | 阻抗 | B
下列对变压器的描述正确的是（ ）。 | 高压绕组的线径细，匝数多 | 高压绕组的线径粗，匝数少 | 低压绕组线径粗，匝数多 | 低压绕组的线径细，匝数多 | A
下列叙述不正确的是（ ）。 | 变压器是利用电磁感应原理制成的静止电气设备 | 绕组是变压器的电路部分 | 变压器可用来变换交、直流电压 | 铁心是变压器的磁路部分 | C
三相异步电动机绕组接地，可能产生的原因是（ ）。 | 过热绝缘老化 | 绕组匝间短路 | 重绕后接线错误 | 绕组接头处脱焊 | A
下列（ ）不是三相鼠笼异步电动机的优点。 | 结构简单 | 价格便宜 | 坚固及维护方便 | 调速性能好 | D
某三相异步电动机的铭牌参数如下：UN=380V，IN=15A，PN=7.5kW，nN=960r/min，fN=50Hz。对这些参数理解不正确的是（ ）。 | 电动机额定运行时三相电源的线电压为380V | 电动机额定运行时线电流为15A | 电动机额定运行时消耗的有功功率是7.5kW | 电动机额定运行时转子转速为960r/min | C
三相鼠笼式电动机的转子绕组一般用（ ）制成。 | 硅钢片 | 铸铁 | 铸铝 | 铜导线 | C
有换向极的并励电动机改变转向时，如果改变励磁绕组电流的方向则（ ）。 | 勿需改变电枢绕组和换向极绕组的电流方向 | 只需改变换向极绕组 | 只需改变电枢绕组的电流方向 | 需同时改变电枢绕组和换向极绕组的电流方向 | A
工作台的限位和自动往返控制线路中，与实现工作台自动往返无关的器件是（ ）。 | 行程开关 | 限位开关 | 位置开关 | 自动开关 | D
直流电动机电枢铁心的作用是（ ）。 | 产生主磁场 | 提高功率因数 | 嵌放电枢绕组并导磁 | 产生旋转磁场 | C
在单相半波整流电路中，下列各项哪个是正确的（ ）。 | Ufz=0.9U2 | Ufz=0.45U2 | U2=0.9Ufz | U2=0.45Ufz | B
双稳态触发器原来处于“1”态，想让它翻转为“0”态，可采用的触发方式是（ ）。 | 单边触发 | 计数触发 | 多边触发 | 强制触发 | A
直流电机的正常火花，一般规定在额定负载时不应大于（ ）级。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | B
下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是（ ）。 | 线圈匝数间绝缘损伤 | 外线圈相间绝缘距离过小 | 高压线圈与高压分接引线之间绝缘薄弱 | 高压线圈与低压线圈引线之间绝缘薄弱 | D
35KV电压互感器大修后，在20℃时的介电损耗不应大于（ ）。 | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | C
电力系统发生短路会引起（ ）。 | 电流增大，电压不变 | 电流增加，电压降低 | 电压升高，电流增大 | 电压升高，电流减少 | B
已知一多级放大器的多级电流放大倍数分别为10、20、30，则放大器的总电流放大倍数为（ ）。 | 30 | 60 | 600 | 6000 | D
对35KV的电缆进线段要求在电缆与架空线的连接处装设（ ）。 | 放电间隙 | 管型避雷器 | 阀型避雷器 | 绝缘子 | C
铁磁物质的相对磁导率是（ ）。 | μr＞1 | μr＜1 | μr>>1 | μr<<1 | C
直流电机的换向磁极的作用是（ ）。 | 产生主磁通 | 产生换向电流 | 改变电流换向 | 改善环火 | C
直流电机中电枢的主要作用是（ ）。 | 将交流电变为直流电 | 实现电能和机械能的转换 | 改善直流电机的换向 | 在气隙中产生磁通 | B
为保护小容量调速系统晶闸管避免遭受冲击电流的损坏，在系统中应采用（ ）。 | 电压微分负反馈 | 转速负反馈 | 电流截止负反馈 | 转速正反馈 | C
小容量调速系统为稳定输出，转速应采用（ ）。 | 转速负反馈 | 电流截止负反馈 | 转速正反馈 | 电压微分负反馈 | A
同步补偿电动机应工作在（ ）。 | 空载状态 | 轻载状态 | 满载状态 | 超满载状态 | A
中频炉运行时，其线圈中通入交流电的频率为（ ）。 | 50Hz | 150Hz～450Hz | 500Hz | 1500Hz～4500Hz | B
定时限过流保护动作时限的级差一般为（ ）。 | 0.5s | 0.7s | 1.5s | 3s | A
若发现变压器的油温较平时相同负载和相同冷却条件下高出（ ）时，应考虑变压器内部已发生故障。 | 5℃ | 15℃ | 10℃ | 20℃ | B
户外安装且容量在（ ）kVA及以上的电力变压器应装设瓦斯继电器。 | 400 | 800 | 1000 | 7500 | B
并列运行的变压器，其容量为（ ）kVA及以上时，应装设差动保护，以代替电流速断保护。 | 2000 | 5600 | 6300 | 7500 | B
高压电动机当容量超过2000kW时，应装设（ ）。 | 过负荷保护 | 差动保护 | 速断保护 | 过载保护 | B
故障出现时，保护装置动作将故障部分切除，然后重合闸，若是稳定性故障，则立即加速保护装置动作将断路器断开，叫（ ）。 | 重合闸前加速保护 | 重合闸后加速保护 | 二次重合闸保护 | 自动重合闸保护 | B
敷设于水中的电缆，必须贴于水底，有条件时宜埋于河床（ ）以下。 | 0.5m | 0.8m | 1m | 1.5m | A
一般当电缆根数少且敷设距离较大时，采用（ ）。 | 直接埋设敷设 | 电缆隧道 | 电缆沟 | 电缆排管 | A
电动葫芦的电气控制线路是一种（ ）线路。 | 点动控制 | 自锁控制 | 联锁的正反转控制 | 点动双重联锁的正反转控制 | D
三相异步电动机当转差率为1时，此电动机为（ ）状态。 | 制动状态 | 同步运行状态 | 启动状态 | 空载状态 | C
下述变压器保护装置中，当变压器外部发生短路时，首先动作的是（ ）。 | 过流保护 | 过负荷保护 | 瓦斯保护 | 差动保护 | A
电压互感器的二次线圈有一点接地，此接地应称为（ ）。 | 重复接地 | 工作接地 | 保护接地 | 保护接零 | C
把交流电转换为直流电的过程叫（ ）。 | 变压 | 稳压 | 整流 | 滤波 | C
刀开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器，但它主要用于（ ）。 | 通断额定电流 | 隔离电源 | 切断短路电流 | 切断过载电流 | B
10kV以下带电设备与操作人员正常活动范围的最小安全距离为（ ）。 | 0.35m | 0.4m | 0.6m | 1m | C
功率因数与（ ）是一回事。 | 电源利用率 | 设备利用率 | 设备效率 | 负载效率 | A
单量程交流电压表测量6KV电压时应采用（ ）。 | 串联分压电阻 | 并联分流电阻 | 使用电压互感器 | 并联分压电阻 | C
下列关于示波器的使用，（ ）是不正确的。 | 示波器通电后即可立即使用 | 示波器在使用中不应经常开闭电源 | 示波器不使用时，应放置在干燥通风处 | 不经常使用的示波器每隔一段时间要让其通电工作一段时间 | A
下列关于摇表的使用，（ ）是不正确的。 | 用摇表测试高压设备的绝缘时，应用两人进行 | 测量前应对摇表进行开路，短接校验 | 测试前必须将被测线路或电气设备接地放电 | 测试完毕应先停止摇动摇表，再拆线 | D
电气设备的交流耐压试验不能判断下列（ ）。 | 绝缘水平 | 绝缘的耐压能力 | 绝缘电阻 | 绝缘强度 | C
电力变压器由（ ）主要部分构成。 | 铁芯、绕组 | 绝缘结构、油箱 | 绝缘套管、冷却系统 | 以上都包括 | D
提高功率因数的主要目的是（ ）。 | 节约用电，增加电动机的输出功率 | 提高电动机的效率 | 减少无功功率，提高电源的利用率 | 降低用户电气设备的损坏率 | C
（ ）可以签发电气设备工作票。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作人员 | 熟悉本工作规程的生产领导 | D
正常运行时正电刷的磨损程度较负电刷（ ）。 | 厉害 | 轻微 | 相同 | 轻重不一定 | A
选择电力变压器容量大小时考虑变压器容量能够得到充分利用，负荷率应为（ ）。 | 30% | 50% | 75～90% | 90～100% | C
施工架空线路交叉或平行接近其它带电线路时，为了防止感应电打人，工作前应在施工工段（ ）。 | 检查绝缘电阻 | 打好临时接地线 | 竖立警告牌 | 加防护栏 | B
变压器的试运行，要求进行全压合闸冲击实验（ ）次，以考验变压器端部绝缘。 | 3 | 4 | 5 | 6 | C
雷电通过电力网或设备直接放电而引起的过电压常称为（ ）。 | 雷的放电 | 直击雷过电压 | 大气放电 | 感应进电压 | B
同步电动机采用异步起动时，在起动过程中（ ）时，起动绕组中的电流最大。 | 转速较低 | 转速较高 | 起动瞬间 | 到同步转速 | C
三相半波可控整流电路的最大移相范围是( )。 | 90° | 120° | 150° | 180° | C
三相四线制供电系统中，中线电流等于( )。 | 零 | 各相电流的代数和（ | 三倍相电流 | 各相电流的相量和 | D
三相铁芯式变压器是由铁轭把三相( )联在一起的三相变压器。 | 绕组 | 铁芯 | 绕组和铁芯 | 上述说法都不对 | B
三相无功功率表可进行( )测量。 | 三相有功功率 | 单相无功功率 | 三相无功功率 | 三相视在功率 | C
三相异步电动机堵转转矩Tst的大小与( )成正比。 | I2 | U2 | R2＝X20 | Tｍ | B
仪器仪表的维护存放，不应采取( )措施。 | 保持干燥 | 放在强磁场周围 | 轻拿轻放 | 棉纱擦拭 | B
运行中的变压器发出强烈而不均匀的"噪音"，可能是由于变压器内部( )原因造成的。 | 过负荷 | 内部绝缘击穿 | 有大容量动力设备起动 | 个别零件松动 | D
在正弦交流电的波形图上，若两个正弦量正交，说明这两个正弦量的相位差是( )。 | 180° | 60° | 90° | 0° | C
电缆管弯制时，一般弯曲程度不大于管子外径的( )。 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | A
三相异步电动机在静止或启动瞬时转差率s为( )。 | n=0；s=1 | o＜s＜1 | 0.004～0.007 | 0.01～0.07 | A
提高电网功率因数是为了( )。 | 增大有功功率 | 减少有功功率 | 增大无功电能消耗 | 减少无功电能消耗 | D
正确为1，错误为0
保护接地适用于三相四线制系统。 | [5 empty] | 0
保护接零不适用于单相三线制系统。 | [5 empty] | 0
漏电保护器既能用于设备保护，也能用于线路保护。 | [5 empty] | 1
电气设备保护接地是为了防止因电气设备绝缘损坏而造成触电事故。 | [5 empty] | 1
喷灯工作时应注意火焰与带电体之间的安全距离：10KV以上大于3m；10KV以下大于1.5m。 | [5 empty] | 1
母线上、下布置时，自上而下为交流A、B、C相或直流正、负极。 | [5 empty] | 1
无论埋设在任何构造中的线管，除锈后在管子的内外表面都要涂以防锈漆或沥青。 | [5 empty] | 0
磁电系仪表是根据通电线圈在恒定磁场中受电磁力作用的原理制成的。 | [5 empty] | 1
接地摇表的电位探测针和电流探测针可选任意位置分别插入地中。 | [5 empty] | 0
单臂电桥平衡时，两个相对桥臂上电阻的乘积等于另外两个相对桥臂上电阻的乘积。 | [5 empty] | 1
变压器的工作原理实际上就是利用电磁感应原理，把一次侧电能传送给二次侧的负载。 | [5 empty] | 1
变压器既可以变换电压、电流和阻抗，又可以变换相位、频率和功率。 | [5 empty] | 0
变压器铁心通常用涂有绝缘漆的硅钢片叠成，是为避免在铁心中产生较大的涡流损耗。 | [5 empty] | 1
异步电动机的额定功率是指轴上输出的机械功率。 | [5 empty] | 1
三相交流异步电动机建立旋转磁场的前提条件是：在三相对称绕组中通以三个相等的电流。 | [5 empty] | 0
三相交流异步电动机的旋转方向是由电源的相序决定的。 | [5 empty] | 1
异步电动机在带轮或联轴器的拆卸过程中可用手锤直接敲出。 | [5 empty] | 0
三相异步电动机定子绕组相与相对地的绝缘电阻，其值不得小于 0.5MΩ。 | [5 empty] | 1
热继电器热元件电流的选用应等于或稍小于设备的额定电流。 | [5 empty] | 1
在配电系统中，前级熔体应比后级熔体大5倍以上。 | [5 empty] | 0
热继电器也可用于小容量电机的短路保护。 | [5 empty] | 0
螺旋式熔断器接线时，应将用电设备的联接线接到插座的螺纹壳接线端上，将电源线接到插座座底触点接线端上。 | [5 empty] | 1
在机床电气控制线路中，几个交流电器的电磁线圈既可以串联，又可以并联。 | [5 empty] | 0
研磨直流电机电刷时，使接触面积达到60％即可。 | [5 empty] | 0
直流电动机的基本结构和直流发电机完全一样。 | [5 empty] | 1
直流电机换向器有灼痕后，应该用玻璃砂纸进行表面处理。 | [5 empty] | 1
直流电机在电枢控制式中，恒定电压加在电枢绕组上，励磁绕组接于控制电压。 | [5 empty] | 0
测速发电机的任务是将机械转速变换为电信号。 | [5 empty] | 1
磁路中的磁通与磁通势成反比。 | [5 empty] | 0
直流电机换向器表面沾有碳粉、油污时，应用柔软的白布沾蘸汽油擦拭。 | [5 empty] | 0
阻容耦合放大器是用来放大交流电压信号的放大器。 | [5 empty] | 1
在给电子电路通电的情况下通过测量部分电路的电流大小，从而判断故障的方法，称为电流测量法。 | [5 empty] | 1
所有并网运行的发电机，只要电压相等，频率相同就可以。 | [5 empty] | 1
磁场强度的大小决定于材料的磁导率。 | [5 empty] | 1
与或门电路当两个输入端一个为0，另一个为1时，输出为2。 | [5 empty] | 0
晶闸管正弦波同步触发电路不具有抗干扰能力强的特点。 | [5 empty] | 1
中频炉、高频炉不能用于粉末冶金。 | [5 empty] | 0
室内布线水平敷设时，导线距地面不小于2m。 | [5 empty] | 0
长期使用的绝缘材料老化是变压器在运行中有响声产生的原因之一。 | [5 empty] | 0
高压断路器按灭弧介质分类不包含DZ型断路器。 | [5 empty] | 1
交、直流耐压试验结束或变更接线时，应先放电，后停电。 | [5 empty] | 1
交流耐压试验的保护电阻阻值不宜太大，一般为0.1～05Ω/V。 | [5 empty] | 0
交流耐压试验的关键设备有试验变压器和调压设备。 | [5 empty] | 0
交流耐压试验能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。 | [5 empty] | 1
接地电阻，工频接地电阻与冲击接地电阻实际上都是指接地装置的电阻值，故三者在数值上相同。 | [5 empty] | 0
运行的绝缘油中，允许含有不影响运行的微量的水分。 | [5 empty] | 1
电气设备在运行中，不必考虑热效应对它的影响。 | [5 empty] | 1
为了保证电力系统能在额定频率下正常运行，需要采取必要的调荷措施。 | [5 empty] | 0
在直流电路中，并联电阻的等效电阻小于其中任一个电阻值。 | [5 empty] | 1
准确度等级高的表测量时一定比准确度低的表准确。 | [5 empty] | 1